资中县人民医院

机房项目第三方测试评估服务

采购项目

竞

价

文

件

资中县人民医院

目  录

第一部分 竞价邀请- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

第二部分 供应商须知- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

第三部分 资格要求证明材料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

第四部分 服务项目及要求 - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 8

- 竞价邀请

本项目通过在资中县人民医院官网上发布公告和公示栏张贴公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞价。

一、项目基本情况：

（一）采购人：资中县人民医院

（二）采购项目名称：资中县人民医院机房项目第三方测试评估服务采购项目

本次项目共分为一个包，概况如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 项目最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资中县人民医院机房项目第三方测试评估服务采购项目 | 详见需求部分 | 批 | 28000元 |

- 供应商参加竞价应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞价；

（六）本项目规定的其他要求。

- 竞价文件的获取

（一）供应商可在资中县人民医院官方网站获取竞价文件。

（二）本项目文件无偿获取。

- 开标时间及地点

时间：2024年5月31日 15:00（北京时间）

地点：资中县人民医院行政楼2楼会议室。

五、联系人及联系电话

组织部门：信息中心

联系人：刘老师

联系方式：18048718713

监督部门：审计科

联系方式：0832-5525049

邮箱地址：3115701537@qq.com

- 供应商须知

一、适用范围

本竞价文件的最终解释权归资中县人民医院所有。

二、供应商的条件

（一） 符合“竞价邀请”第二条规定的条件；

（二） 按照竞价文件“竞价邀请”中第三条规定获取了竞价文件；

三、竞价采购费用

无论竞价采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞价活动有关的全部费用。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与竞价。

（三）响应文件提供的证明材料

1.响应文件的组成：

1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书

1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）响应文件编制、签署

响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。

（五）响应文件的递交

1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件在竞价现场提交截止时间2024年5月31日15:00（北京时间）。

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。

（六）评审

1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞价文件全部资格、技术参数及商务要求的基础上，根据供应商的报价金额，最低价者中选。

2.资中县人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（七）评定程序

1. 接收响应文件

供应商通过竞价现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本竞价文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

- 资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

- 需求参数及服务要求

- 项目需求

- 根据医院业务发展及信息化建设需要，拟采购以下信息项目：

- 机房项目第三方测试评估服务项目

- 二、技术参数需求

- 1.UPS供配电子系统

- UPS供配电子系统的评估分为两部分：系统安装工艺检查和系统功能模块测试。

- UPS供配电子系统安装工艺检查项包括：低压配电设备外观、品牌型号、接地及配电柜内母排情况等施工工艺检查；UPS外观、电缆连接及蓄电池安装情况等施工工艺检查；ATS设备品牌型号、外观及接线情况等施工工艺检查；精密列头柜外观、线缆及避雷器等施工工艺检查；机柜配电条的外观、安装固定、相序及接线情况等施工工艺检查；UPS、蓄电池组及机柜等标识情况；动力控制柜外观、安装固定、避雷器、断路器等施工工艺检查。

- UPS供配电子系统功能模块测试项包括：低压配电系统的断路器运行测试，联锁检查，系统稳态检查，主要的主干线三相平衡性、零线电流测试；UPS系统的报警和状态验证，UPS单机发热测试，UPS单机稳态运行测试，UPS单机瞬态响应测试，电池放电测试；ATS稳态运行检查，ATS运行测试，ATS设定检查，ATS带载运行发热测试；列头柜的仪表校验，系统稳态检查，路由检查；机柜PDU的电压、零地电压测试。

- 2、暖通空调子系统

- 暖通子系统的评估分为两部分：系统安装工艺检查和系统功能模块测试。

- 暖通子系统安装工艺检查项包括：设备顶部工艺检查；精密空调安装工艺检查；设备电气连接检查；管道及配套仪表安装工艺检查。

- 暖通子系统功能模块测试项包括：精密空调性能测试；精密空调功能及状态测试。

- 3.装饰装修子系统

- 装饰装修子系统评估主要包括：检查墙面、地面、吊顶、门窗等施工工艺；检查防静电地板安装施工工艺；检查机房防尘处理施工工艺；检查机房保温处理施工工艺；检查地板下、吊顶上穿墙孔洞的封堵。

- 4.防雷接地子系统

- 防雷接地子系统的评估包括：验证浪涌保护器、等电位连接网格、接地线等接地设施的规格与型号；检查等电位连接网格、设备等电位连接线和接地端子的安装工艺；机房模块的接地电阻阻值、等电位连接阻值（等电位连接端子处）等参数。

- 5.安防及监控子系统

- 安防及监控子系统的评估包括：门禁系统评估、视频监控系统评估。设备外观、组件的完整性等检查；检验各系统线缆布线、连接、标示、固定等施工工艺等；验证视频监控覆盖是否满足设计要求；分别模拟验证非法人员入侵时视频监控系统、门禁系统的报警功能、系统联动功能，验证应急状态下视频监控系统、门禁系统等各系统功能是否符合设计及相关规范要求；验证视频监控系统的过界/留置、跟踪、抓拍等智能分析功能及关键技术指标；验证系统历史查询等功能。

- 6.环境监控子系统

- 监控与安全防范子系统的评估包括：机房环境温湿度监控系统评估、设备监控系统评估和漏水报警系统评估。验证监控系统功能的完整性和运行状态。通过读取电力参数、UPS系统设备参数、智能配电系统参数、开关状态，与监控系统展示的数据和状态进行对比分析。

- 通过读取制冷系统、精密空调、温湿度传感器、漏水、新排风等设备运行状态和参数，与监控系统展示的数据和状态进行对比分析。

- 模拟告警发生，验证监控系统对告警信息的动态响应时间。

- 7.机房环境子系统

- 机房环境子系统的评估包括：机房环境温湿度测试、机房空气含尘浓度测试、机房照度测试、机房噪声测试、机房正压测试、机房绝缘体静电电压测试、机房振动测试。机房温湿度（主机房每10平米选取一个测试点）、空气含尘浓度（主机房每10平米选取一个测试点）、照度（主机房每10平米选取一个测试点）、噪声（有人值守区域选取5个测试点）、正压（每个主机房选取2个测试点）

- 三、商务要求

- 1、保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购方的行为，否则采购方有权追究供应商的责任。与采购方签订保密协议。

- 2、标准性原则：测评方案的设计与实施应依据机房测评项目的相关国家标准进行。

- 3、规范性原则：供应商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制，测评出具的报告须符合国家相关机房测评报告模板的要求。

- 4、可控性原则：机房测评服务的进度要按照招标文件的要求，保证采购方对于测评工作的可控性。

- 5、整体性原则：机房测评服务的范围和内容应当整体全面，包括国家机房测评相关要求涉及的各个层面。

- 6、安全性原则：机房测评服务工作应不得影响系统和网络的正常运行；测评工作不得对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

- 7、测评机构资质及人员要求：

- （1）从事信息系统检测评估相关工作人员无违法记录。

- （2）工作人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录。

- （3）测评期间需遵守被测单位相关管理规定，禁止利用测评工作从事危害被测单位利益、安全的活动。

- 8、服务期限及相关要求：合同签定后一个月内完成测评工作，并出具测评报告。

- 9、签订合同后待采购人收到测评报告且项目验收合格后90日内，支付合同金额的100%款项。

- 10、服务地点：资中县人民医院指定地点。

- 四、其它认为需提供的要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉。

- 3、具有健全的财务会计制度。

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

竞价项目报价表

- 我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

| 项目 | 竞 选 单 价 | 竞 选 数 量 | 竞 选 金 额 | 第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞价当天宣读第一轮报价后现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写合计 |  |  |  | 万 仟 佰 拾 圆整 |
| 小写合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日期： |
|  |  |  |  | 签字： |

注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过最高限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、运输、配件、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月